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关于双鸭山市宝清县朝阳煤矿生物质锅炉

扩建项目生态环境影响报告表的批复
双鸭山市宝清县朝阳煤矿：

你单位报送的《关于申请审批双鸭山市宝清县朝阳煤矿生物质锅炉扩建项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县朝阳镇南5km，宝清县朝阳煤矿厂区现有锅炉房内，建设性质为改、扩建。该项目不新增占地，将现有1台1.4MW燃生物质热水锅炉更换为1台1.75MW燃生物质热水锅炉，并配套安装除尘设施等。锅炉房、危废贮存点等依托原有。该项目建成后采暖期用于冬季供暖及洗浴，非采暖期仅用于洗浴。该项目总投资30万元，其中环保投资12万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由30m高烟筒（DA001）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

锅炉除灰除渣、灰渣袋装暂存、燃料袋装贮存在锅炉房内，采取封闭、遮盖、洒水降尘等措施，厂界颗粒物应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业无组织排放限值要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期锅炉排污水和软化水制备废水，集中收集至专用收集桶用于锅炉冷渣除渣、洒水降尘，不外排。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目运营期废离子交换树脂和废布袋由厂家回收。除尘器收尘和锅炉灰渣外售综合利用。废机油与废机油桶暂存于危废贮存点，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（五）总量控制。该项目排放颗粒物0.702吨/年、二氧化硫1.29吨/年、氮氧化物2.99吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市宝清生态环境局
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